水池、水塔清洗規範        （摘錄自來水公司網站）

水池、水塔之清洗：

清洗時，應徹底清除水池、水塔之沉澱物、雜質，並檢修有關各項設備。

※工作計畫：貯水槽清洗工作之內容隨著槽之容量、形狀、設置場所、建築物之種類而有差異，應於事前進行調查，確實掌握現場狀況，並且和有關人員詳細討論、協調，擬訂妥善之工作計畫，作為工作進行之方針。

※事前所應調查之事項如下：

應檢查事項：

1.建築物之地址、電話號碼。

2.管理人員(負責人)姓名。

3.自來水公司所在地營運(服務)所。

4.蓄水池之進流量(m3/min)。

5.進流量可由水表讀數得之，由此進流量可預先推算關閉進水閥的時間。

6.水塔抽水機之抽水量(m3/min)。

7.確定抽水機自動停止所需要的時間。

8.該建築物一天之用水量(m3/日)。

9.是否有直接水管。

10.其它必要事項。

※工作之進行：

◎準備工作 決定實際作業及監督人員，明確劃分其責任與權限。準備計畫表，於清洗工作進行前四、五天，對用戶及所有相關人員發出停水通知。向自來水公司所在地營運(服務)所提出申報。檢查工作人員健康狀況準備更新、塗裝及其它工事所必須之機械器材及各項消耗品。消毒所需使用之機械、器具及衣物。考慮停水時間，預先關閉蓄水池之進水閥，以儘量避免水量之浪費。貯水槽之清洗工作看起來很簡單，所以在作進行時，經常容易掉以輕心，因此而導致意外事件發生之例屢見不鮮。所以，在工作時必須注意安全，充分作好準備工作。

◎工作要領

1.關閉進水閥事先計算進水量及用水量，決定進水閥關閉之時間，避免水量之浪費。

2.環境之整理整理抽水機，貯水槽周圍(尤其是人孔，控制盤附近)之環境。

3.消毒機械器具現場所需使用之各種機械，器材應先經過消毒。

4.清洗過程中電源之使用電源之使用，必須確定其安全性。

5.排水查看排水口附近之情形，確定其安全，暢通時方可排水。

蓄水池 水排放於位於地下之排水槽時，應避免溢出，若排放於屋外之排水溝時，應注意不要使水溢出於附近及道路上。

水塔 注意雨水排水口是否有淤積情形，雨水排水管是否有溢出情事。

6.抽風機之裝置安裝抽風機，以保障工作安全。

7.消毒液在蓄水池及水塔前預備濃度50~100ppm之次氯酸鈉溶液

，以供進入前消毒手套及長靴。

8.槽內之照明照明器具應為防火防爆型，且亮度應適合工作需要。 9.排水使用抽水機迅速抽除殘留於槽內之積水。

10.進水口(浮球開關等)之檢修排出殘餘積水時，同時檢修浮球開關。清洗工作完成後，將進水閥開關兩、三次，以排出積存其間之紅水。

11.入口處之清掃清除人孔框，人孔蓋之鐵銹，最好能塗上防銹漆。

12.清洗前，槽內之檢查及攝影(彩色) 清洗工作進行之先，檢查槽

內壁是否有龜裂、損壞及是否有汙水流入等異常情形，攝影工作有助於此工作之進行。(攝影時，應注意鏡片之清潔)。

13.管線、水閥及電極棒等之清掃清除槽內各管線、水閥及電極棒之鐵銹，在清除電極棒之鐵銹時，須特別小心以避免損壞，除銹工作完成後，需確定各電極之功能是否正常。

14.洗淨使用高壓洗淨機以自來水洗淨。為達到良好之清洗效果，應依洗淨機之種類決定噴洗之角度及與壁面之距離。 清洗之順序依次為出入口周圍，進水管等水管部份、頂板、壁面及底部。

15.機器設備之檢查，應檢查下列事項：(1)內部支撐狀況。(2)浮球開關。(3)水位警報裝置。(4)吸水管及逆止閥。(5)通氣管。(6)各水閥。(7)溢流管與排放口之間隙。(8)排水管。(9)電氣配線。(10)除給水管外，是否有其他管線相通。(11)其他。

16.清點所使用之各項機械器具確定未遺留任何器具於槽內。

17.清洗後之攝影(彩色) 與清洗前所取角度應相同，以便於比較。

18.槽內之消毒參見下節。

19.進水記錄水表指針後，開啟進水閥。

20.水塔之清洗清洗原則與蓄水池相同。在無法使用高壓洗淨機時

，可以尼龍刷除去污垢。

21.清洗完畢洗淨、消毒後，蓄水池及水塔開始進水，應檢查槽內及給水龍頭處之水質。(自由餘氯在0.2ppm以上，色度應在5度以下，濁度應在2度以下，且不得有異常之臭味)。

22.清洗後之善後處置確定人孔蓋已上鎖及排水閥拴已關閉，並由各水龍頭排出空氣及紅水。

23.採水樣全部工作完成後，應採水樣進行一般檢驗（餘氯、色度、濁度）。日後，提出工作報告時應同時附上水質檢驗結果以供委託人參考。

◎清洗時機器之使用清洗時應依現場之實際情形，選擇適合之機種

，其基本原則為安全及高效率。使用前應詳閱說明書，以避免操作不當。以下簡單說明幾種常用機器之使用原則：

1.抽水機用以抽除殘留於槽內之水。可依現場情形選擇適合之機型使用，放下或拉上抽水機時，必須使用繩索，絕對不可使電線曲折，絞扭而致斷裂。

．抽風機清洗工作進行時應抽換空氣，以確保安全。使用時，應選擇品質良好構造安全者，操作時，應注意勿使電線或其他物質捲入，並且應避免人體觸及扇葉而受傷。

．照明器具應為防水防爆型，並能供給適當之亮度。需特別注意橡皮墊密接部份，避免因浸水而發生漏電，觸電事故。

2.高壓洗淨機

‧使用高壓洗淨機可達迅速且衛生之清洗目的。

‧清洗水池時，應事先預備所需之水量。

‧調整洗淨機V型皮帶之張度。

‧檢查馬達曲軸箱部份機油之量及是否潔淨。

- 定期調整，保養性能。

- 使用時應注意不要直接噴射到人體。

3.殘餘水處理機(小型抽水機)

‧洗淨後殘留於池中無法完全排出之水，應以抽水機完全抽除。

- 清除濾網上之污物。

- 避免吸入砂、石等而磨損扇葉。

- 定期更新機器之消耗部份，調整之以保養其性能。

4.餘氯測定器及色度、濁度測定裝置

‧採取清洗後貯水槽內及給水龍頭之水樣，進行簡易之水質檢查。

- 自由餘氯之含量應在0.2ppm以上。

- 色度、濁度測定裝置之標準液應每兩個月更換一次。

- 測定時，雙手應保持清潔，並注意不要損壞測定裝置。

5.刷子、水桶及其他清洗用具一套。

‧槽內金屬部份。

‧使用尼龍刷清除電極棒、浮球開關等之鐵銹。

‧槽內壁、槽底部。

‧鋼板製貯水槽腐蝕情形嚴重時，刷洗時應注意，勿使鋼板產生小孔。

‧FRP製貯水槽，使用刷子、尼龍布等可有效地去除污垢。

用水衛生

正確的消毒方法，才能有效地達到消毒之目的，以清水(自來水)洗淨後，再以高濃度之氯溶液(餘氯50~100ppm)進行噴霧消毒，可達良好之消毒效果。若以含有濁度之水進行洗淨工作時，消毒效果將減低。 ◎消毒液之配製

１.注意事項 次氯酸鈉溶液直接接觸到皮膚時會有刺痛之感覺。使用時需特別注意不可碰到眼睛，如碰到眼睛應立即以清水沖洗,並且馬上送醫院作適當之處理。 衣服、鞋子等接觸到次氯酸鈉溶液時會導致褪色或破洞。 該溶液亦可能損傷機械器材。所以在使用時應特別小心，操作時最好戴橡皮手套。

２.次氯酸鈉溶液 次氯酸鈉溶液含有次氯酸鈉鹽及氯氣，通常可由氯氣和氫氧化鈉(荷性鈉)反應而得。此溶液為鹼性，初製成時有效氯之含量為15%左右，貯存3-4個月後，濃度可能減半。市面上出售之次氯酸鈉溶液，廠牌及名稱各有不同，一般而言，應貯存於冷暗之處。

３.50~100ppm濃度消毒液之配製 配製消毒液時應考慮所使用之水量及藥劑之有效氯濃度。

次氯酸鹽溶液之配製，可以下式簡單表示：

Ｑ=Ｖ×Ｄ／１０×Ａ

Ｑ：次氯酸鈉溶液之需要量(g)

Ｖ：欲配置之溶液體積(l)

Ｄ：欲配置溶液之有效氯濃度(ppm)

Ａ：所使用次氯酸鈉溶液之濃度(%)

例1 試以有效氯濃度5%之次氯酸鈉溶液，配置1000公升50ppm之氯液。

1000 ×50 　Q＝－－－－－＝1000　　10×5

即需要次氯酸鈉溶液1000(g)。

例2 試以5%之次氯酸鈉溶液配製30公升100ppm之氯液。 　　　　　　　　　30×100　　　Ｑ==60(g) Ｑ＝－－－－＝60　10×5 　　即需要次氯酸鈉溶液60g。實際使用時，可參考以下之換算表。有效氯濃度5%時之換算表。

４.有效氯氯劑之強度,處理能力等,可以有效氯濃度表示。加藥量及殘餘量之有效氯濃度可以ppm表示,而所使用氯劑之有效氯濃度則以%表示。 1kg氯氣相當於下列藥品之量。強效漂白粉(有效氯65-75%)1.5kg 漂白粉(有效氯30-35%)3.0kg 次氯酸鈉溶液(有效氯15%)5.0 次氯酸鈉溶液(有效氯10%)10.0 次氯酸鈉溶液(有效氯5%)15.0

◎槽內消毒消毒時應特別注意工作人員之安全與衛生。為防止工作人員攜帶病菌進入槽內,應使工作人員穿著乾淨之衣服,所使用之長靴、手套、雨衣等應預先以50~100PPM之氯液消毒。

１.使用高壓洗淨機以50~100ppm之氯液消毒水池以清水洗淨後,再以氯水噴霧消毒,為保障工作安全,從事消毒工作時應著雨衣、頭盔,並使用口罩、護目鏡。消毒之順序,依次為人孔周圍→頂板→壁面→底部。

２.消毒工作應實施兩次第一次消毒後,放置30分鐘以上進行第二次消毒,放置30~60分鐘。消毒工作完成後,不得再進入貯水槽內。貯水槽內部之塗襯,不僅可防蝕、防銹、延長使用年限,而且可以防止細菌附著於內壁,確保水質安全。

有效氯濃度5%時之換算表

| 液氯總量 | 氯液濃度 |  |
| --- | --- | --- |
| (水+次氯酸鈉溶液) | 50ppm | 100ppm |
| 10 l | 10g | 20g |
| 30 l | 30g | 60g |
| 50 l | 50g | 100g |
| 100l | 100g | 200g |