下水道工程設施標準

92年2月21日內政部臺內營字第0920084950號令訂定發布全文 58 條；並自發布日施行

94年8月31日內政部台內營字第0940085566號令修正發布第4、8條條文

第 4 條    管渠種類及斷面規定如下：

一、採用瓷化黏土管、鋼管、鋼筋混凝土管、延性鑄鐵管、強化玻璃纖

維管、硬質塑膠管、預鑄或現場灌注鋼筋混凝土涵渠、潛盾管渠或

其他可適用之管材，材質並應符合國家標準。

二、斷面形狀應採用圓形、矩形、馬蹄形或卵形。

三、最小斷面：

(一) 雨水管渠及合流管渠之最小管徑為五百公厘。

(二) Ｕ型溝寬度不得小於三十公分，深度 (含出水高，不含溝蓋厚

度)為四十公分以上，一公尺以下。

(三) 箱涵之寬、高不得小於一點二公尺。

第 8 條    人孔設置規定如下：
           一、下水道管渠在管渠方向、坡度、管徑變化處、管渠匯流點、管渠底

部高程驟變或為量測流量、清理之需要，應設置人孔。

二、管渠直線部分，人孔設置之間距依下表規定。雙孔以上箱涵之人孔

，應分別設置並交錯排列：

|  | 管內徑(公厘) | 箱涵最小淨寬(公厘) | 最大間隔(公尺) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 五百以下 | － | 五十 |
|  | 超過五百 | 一千二百以上 | 一百 |

三、人孔為圓形或矩形，可採用場鑄或預鑄。

四、人孔入口上部應設不影響交通之人孔蓋，其材質為鑄鐵或耐壓材料

製成，具有高度調整功能，並留設安裝開啟機具之孔口。人孔蓋直徑應配合人孔入口內徑為六十公分以上。

五、人孔入口內徑最小為六十公分。入口深度大於五十公分時，內徑應漸增至九十公分，並應於直壁設置符合國家標準之不銹鋼踏步。

六、人孔不銹鋼踏步每階間距三十公分，最上一階之間距為三十公分至四十五公分。

七、管內徑二千公厘以上之管渠，每隔二百公尺至三百公尺應設置機械清掃孔。